УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

18.01.2018					Нетішин			        № 12/2018-р

Про затвердження плану усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у приміщеннях адмінбудівлі

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 64 Кодексу цивільного захисту України, з метою усунення виявлених порушень щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки під час планової перевірки провідним інспектором Славутського районного сектору ГУ ДСНС України у Хмельницькій області із 13 грудня по 15 грудня 2017 року приміщень адмінбудівлі Нетішинської міської ради:

1. Затвердити план усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у приміщеннях адмінбудівлі Нетішинської міської ради згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський  голова 									О.О.Супрунюк

Додаток

до розпорядження

міського голови

18.01.2018 № 12/2018-р

ПЛАН

усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в приміщеннях адмінбудівлі

Нетішинської міської ради

| № з/п | Порушення, яке необхідно усунути | Відповідальні виконавці | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дообладнати усі приміщення виконавчого комітету системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та забезпечити підтримання експлуатаційної придатності. | Відділ господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради Вінгрінюк Н.М. | 28.02.2018 |
| 2. | Оновити плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, вивісити їх на видному місці на кожному поверсі. | Відділ господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради Вінгрінюк Н.М. | 31.01.2018 |
| 3. | Двері електрощитової виконати протипожежними з метою вогнестійкості не менще ЕІ-60,сертифікованими у відповідності згідно УкрСепро. | Відділ господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради Вінгрінюк Н.М. | 28.02.2018 |
| 4. | Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин. | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради Вдовіченко Л.Б. | 28.02.2018 |
| 5. | Зєднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів у приміщеннях адмінбудівлі виконати за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів. | Відділ господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради Вінгрінюк Н.М. | 31.01.2018 |
| 6. | Приміщення забезпечити в повній мірі знаками безпеки згідно ДТСУ ІSO 6309:2007 «Протипожежний захист.Знаки безпеки.Форма та колір та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ.Цвета сигнальные и знаки безопасности» | Відділ господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради Вінгрінюк Н.М. | 31.01.2018 |

2

| 7. | Переносні вогнегасники встановити у спеціальні тумби або шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення | Відділ господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради Вінгрінюк Н.М. | 31.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Провести ревізію пристроїв блискавкозахисту. | Відділ господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради Вінгрінюк Н.М. | 31.01.2018 |
| 9. | Провести заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання. | Відділ господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради Вінгрінюк Н.М. | 31.01.2018 |
| 10. | Провести в повній мірі технічне обслуговування вогнегасників. | Відділ господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради Вінгрінюк Н.М. | 31.01.2018 |
| 11. | Керівнику визначити обов’язки посадо-вих осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку будівлі, приміщень, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Брянська О.О. | 31.01.2018 |
| 12. | Для кожного приміщення розробити та затвердити керівником об’єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки. | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради Вдовіченко Л.Б. | 31.01.2018 |
| 13. | Керівнику та відповідальним за пожежну безпеку особам пройти спеціальне навчання з питань пожежної безпеки. | Відділ господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради Вінгрінюк Н.М. | 31.01.2018 |
| 14. | Розробити план усунення недоліків, виявлених при перевірці, та надати у Славутський районний сектор ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради Вдовіченко Л.Б. | 19.01.2018 |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                        	О.О.Брянська