УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

31.10.2018					Нетішин				№ 268/2018-р

Про затвердження плану усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у приміщеннях адмінбудівлі

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 64 Кодексу цивільного захисту України, з метою усунення виявлених порушень щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки під час планової перевірки провідним інспектором Славутського районного сектору ГУ ДСНС України у Хмельницькій області з 25 вересня по 26 вересня 2018 року приміщень адмінбудівлі Нетішинської міської ради:

1. Затвердити план усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у приміщеннях адмінбудівлі Нетішинської міської ради згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Романюка І.В.

Міський голова 									О.О.Супрунюк

Додаток

до розпорядження

міського голови

31.10.2018 № 268/2018-р

ПЛАН

усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в приміщеннях адмінбудівлі

Нетішинської міської ради

| № з/п | Порушення, яке необхідно усунути | Відповідальні виконавці | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оновити плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, вивісити на видному місці | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Брянська О.О. | до 31.12.2018 |
| 2. | Вказати на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку порядкові номера кранів та номери телефонів виклику пожежно-рятувальних під-розділів після літерного індексу «ПК» | Комірник виконавчого комітету міської ради Гурська О.В. | до 31.10.2018 |
| 3. | Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин | Відділ з питань цивільного захисту населення вико-навчого комітету міської ради (Вдовіченко Л.Б.), фінансове управління виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.), відділ бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету міської ради (Захожа Н.І.) | протягом 2018-2019 років |
| 4. | Кран-комплекти укомплектувати в повній мірі пожежними рукавами та стволами однакового діаметру | Комірник виконавчого комітету міської ради Гурська О.В. | протягом 2018-2019 років |
| 5. | Обладнати вхід в електрощитову протипожежними дверима 1-го типу з межею вогнестійкості не менше ЕІ-60 та які мають сертифікат відповідності УкрСЕПРО | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Брянська О.О. | протягом 2018-2019 років |
| 6. | З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів здійснити за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Брянська О.О. | постійно |

2

| 7. | Провести ревізію пристроїв блискавкозахисту | Комірник виконавчого комітету міської ради Гурська О.В. | протягом 2018-2019 років |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Провести заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Брянська О.О. | протягом 2018-2019 років |
| 9. | Забезпечити пожежний щит необхідним комплектом засобів пожежогасіння (вогнегасник – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., протипожежне покривало – 1 шт., багор, лом або гак – 2 шт., лопати – 2 шт., сокири – 2 шт.) | Комірник виконавчого комітету міської ради Гурська О.В. | до 30.11.2018 |
| 10. | Забезпечити приміщення, у яких розміщено оргтехніку, переносними газовими вогнегасниками з розрахунку 1 вогнегасник ВВК-1,4 або ВВК-2, але не менше ніж 1 вогнегасник на приміщення | Комірник виконавчого комітету міської ради Гурська О.В. | протягом 2018-2019 років |

Керуючий справами

виконавчого

комітету міської ради                                                                         	О.О.Брянська